下水道電気設備工事一般仕様書

令和６年度

取手地方広域下水道組合

第１章　総　　則

第１節	共 通 事 項	4

第101条　適用	4

第102条　用語の定義	4

第103条　提出書類	4

第104条　疑義の解釈	4

第105条　関係法令等の遵守	4

第106条　関係官公庁への手続き等	4

第107条　公害の防止	5

第108条　施設の保全	5

第109条　資格を必要とする作業	5

第110条　工事用電力及び用水	5

第111条　工事対象物の保管責任	5

第112条　工事完成後の処理	5

第113条　工事中の安全確保	5

第114条　安全・訓練等の実施について	7

第114条の2　事故発生報告書	7

第115条　実施工程表	7

第116条　工事の着手	7

第116条の2　設計図書の照査	8

第117条　機器製作計画書・施工計画書	8

第118条　技術者の配置等	8

第119条　施工検査	8

第120条　工事検査	9

第121条　CORINSへの登録	9

第122条　施工体制台帳	9

第123条　保険の付保・掲示及び事故の補償	10

第124条　石綿等含有材の撤去及び処理	10

第２節　　電気設備共通事項	12

第125条　事前調査	12

第126条　システム設計	12

第127条　工事写真	14

第128条　完成図書	14

第129条　機器の機能保持	14

第130条　機器の名称表示	14

第131条　特殊付属工具	14

第132条　法令、条例等の適用	15

第133条　施工及びその基準	16

第134条　仮設物	16

第135条　関連業者との協力等	16

第136条　施工の管理	17

第137条　施工の点検及び立会	17

第138条　工程管理	17

第139条　総合試運転	17

第140条　その他	18

第141条　調査・試験に対する協力	18

第２章　機　　器	20

第201条　機器	20

第３章　材　　料	20

第301条　材料	20

第４章　施　　工	21

第１節　　共 通 事 項	21

第401条　概要	21

第402条　耐震処置	21

第403条　仕様の準用	21

第２節　　関 連 工 事	21

第404条　関連工事	21

第３節　　据 付 工 事	22

第405条　据付工事	22

第５章　試験及び検査	23

第１節　　共 通 事 項	23

第501条　試験及び検査体制	23

第502条　費用の負担	23

第2節　　試験及び検査	23

第503条　製品（工場）検査	23

第504条　機器材料搬入検査	24

第505条　現場試験	24

第506条　官庁検査	25

第507条　完成検査	25

工事施工にあたっての注意事項	27

（別紙）付則1～4

# 第１章　総　　則

## 共 通 事 項

### （適用）

### 第101条

1　この仕様書は、取手地方広域下水道組合の下水道事業におけるポンプ場、処理場で施工する電気設備工事に適用する。

2　特記仕様書及び図面に記載された事項は、この仕様書に優先する。

（用語の定義）

### 第102条

指示、承諾、協議とは、次の定義による。

1　指示とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

2　承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。

3　協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

(提出書類)

### 第103条

受注者は、提出書類一覧表（付則1）の書類を提出しなければならない。

また、受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、

地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完成時までに所定の様式により提出することができる。

（疑義の解釈）

### 第104条

設計図書に定める事項について、疑義を生じた場合の解釈及び本工事施工の細目については、当該工事を担当する監督員の指示に従わなければならない。

（関係法令等の遵守）

### 第105条

受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用・運用は、受注者の責任と費用負担において行わなければならない。

（関係官公庁への手続き等）

### 第106条

1　工事施工のため必要な関係官公庁、その他の者に対する諸手続きは、監督員の承諾を得てから受注者において迅速に処理しなければならない。

2　関係官公庁、その他の者に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告のうえ、協議しなければならない。

（公害の防止）

### 第107条

受注者は、工事の施工にあたっては、付近の居住者に迷惑のかからぬよう公害の防止に努めなければならない。

（施設の保全）

### 第108条

受注者は、既設構造物及び設備を汚染、又はこれらに損傷、機能への影響を与えるおそれがあるときは、適切な養生を行うものとし、これらに損傷等を与えたときは、速やかに監督員に報告し、受注者の責任で復旧しなければならない。

（資格を必要とする作業）

### 第109条

資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が施工しなければならない。

（工事用電力及び用水）

### 第110条

工事及び検査に必要な電力、用水及びこれに要する仮設材料は、受注者の負担とし、手続き等は受注者の責任で処理しなければならない。

（工事対象物の保管責任）

### 第111条

受注者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなければならない。

また、工事中に発生した撤去機器等、再利用するための機材等についても、随時引き渡し確認が完了するまで同様とする。

（工事完成後の処理）

### 第112条

工事完成に際しては、受注者は速やかに不要材料及び仮設物を処分もしくは撤去し、清掃しなければならない。

（工事中の安全確保）

### 第113条

1　受注者は、「土木工事安全施工技術指針（国土交通省）」及び「建設機械施工安全技術指針（国土交通省）」を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。

2　受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。

3　受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省）を遵守して災害の防止を図らなければならない。

4　受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には、受注者は、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、受注者は、より条件の合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。

5　受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。

6　受注者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。

7　受注者は、稼働中の施設内工事である場合は安全確保・事故防止対策を講じるとともに、以下のことを実施しなければならない。

(1)酸欠等のおそれのある既設人孔、その他の地下構造物等に出入する場合、有毒ガス、酸素欠乏空気等の有無を事前に調査し、避難計画の作成を行う。

(2)薬品やガス使用施設等での隣接工事の場合、当該施設を事前に調査し、関連事故に備えた避難計画の作成を行う。

8　受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は、板囲、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。

9　受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。

10　受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場の形成に努めるとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化（イメージアップ）に努めるものとする。

11　受注者は、管轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。

12　受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、受注者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者の連絡会議を組織するものとする。

13　監督員が、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第30条第１項に規定する措置を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。

14　受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に酸素欠乏、硫化水素中毒、ダイオキシン類へのばく露のおそれのある場所での作業、高所での作業、重機械の運転及び電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

15　受注者は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。浸水等の水害被害が予想される工事現場では、急激な増水・気象変化に迅速に対応できる事故防止対策・避難計画を作成しなければならない。

16　受注者は、災害発生時もしくは災害発生のおそれがある場合には、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させなければならない。

17　受注者は、災害の発生が予想される場合に関し、以下のことを実施しなければならない。

（1）浸水等の発生が予想される工事現場では、梅雨、台風時期以前に災害発生等緊急時に必要な措置に対する準備を行い、監督員にその内容を提出すること。

（2）気象情報として各種注意報が発令された場合、巡視等により災害を未然に防ぐための点検を実施すること。

（3）気象情報として各種警報が発令された場合並びに解除された場合は、災害発生の有無を速やかに監督員に報告すること。

（4）工事箇所と同一県内において震度5弱以上の地震が発生した場合、災害発生の有無に関係なく報告すること。また、震度5弱未満であっても、災害が発生した場合には速やかに監督員に報告すること。

18　受注者は、架空線等上空施設の位置及び占有者を把握するため、工事現場、土取り場、建

設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現場調査（場所、

種類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督員へ報告

しなければならない。

（安全・訓練等の実施について）

### 第114条

1　受注者は、本工事の施工に際して、現場状況に即した安全に関する訓練等を実施しなければならない。工事着手後、原則としてひと月当たり半日以上の時間を割り当て、以下の項目から選択し、定期的に作業員全員参加による安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。

（1）安全活動のビデオ等、視覚教材による安全教育

（2）本工事内容の周知徹底

（3）土木工事安全施工技術指針の周知徹底

（4）本工事現場で予想される災害対策訓練

（5）本工事現場で予想される事故対策

（6）その他、安全･訓練等として必要な事項

2　受注者は、施工計画書の中に工事内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を記述するか、あるいは別途作成し監督員等に提出しなければならない。

3　受注者は、安全に関する研修・訓練等の実施状況をビデオ又は報告書等に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

（事故発生報告書）

### 第114条の2

1　受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、発生報告書を速やかに監督員に提出しなければならない。

2　受注者は、工事の施工中に災害が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、災害発生報告書を速やかに監督員に提出しなければならない。

（実施工程表）

### 第115条

1　実施工程表について、監督員が特に指示した場合は、細部の実施工程表を提出しなければならない。

2　実施工程表に変更の必要が生じ、その内容が重要な場合は、変更実施工程表を速やかに作成し、監督員の承諾を受けること。

3　別契約工事と関連がある場合は、監督員の指示を受けて実施工程を調整すること。

（工事の着手）

### 第116条

受注者は、工事請負契約締結後、速やかに監督員と工事について打合せを行い、現場を熟知のうえ、工事に着手する。なお、工事打合せ事項については、その都度、議事録を監督員に提出すること。

（設計図書の照査）

### 第116条の2

受注者は、機器製作前、現場施工前及び現場施工途中において、自らの費用で契約等18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求める。

（機器製作計画書・施工計画書）

### 第117条

1　機器製作計画書の作成にあたっては、設計図書（特記仕様書、図面、一般仕様書等）を遵守する。また、工事内容等を十分熟知したうえで、現場の状況を鑑み、実態に即した機器製作計画書を作成する。詳細は、「電気設備工事必携（日本下水道事業団：最新版）」の「1.1.9　２　機器製作計画書記載例」を準用する。

2　施工計画書の作成にあたっては、設計図書（特記仕様書、図面、一般仕様書等）を遵守する。また、現場の状況、工事の内容等を熟知し、現場状況に合致した施工計画書を作成する。詳細は、「電気設備工事必携（日本下水道事業団：最新版）」の「1.1.10　２　現場工事施工計画書記載例」に準用する。

3　計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。

4　監督員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な計画書を提出しなければならない。

（技術者の配置等）

### 第118条

1　受注者は、工事施工の技術上の監理をつかさどるものとして、主任技術者（当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額（当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金額の総額）が4,500万円以上になる場合は監理技術者）を設置し、施工管理及び施工技術の管理に努めること。

2　受注者は、工事請負代金額が、4,000万円以上のものについては、専任（常時継続的に当該工事現場において専らその職務に従事するもの）の主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに設置すること。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者補佐（一級施工管理技士補の資格を有する者を含む）を専任で当該工事現場に置くときは、この限りではない。この場合の監理技術者（特例監理技術者）が兼任する工事現場の数は「２」とすること。その際、設置された主任技術者又は監理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。

なお、以下の期間については主任技術者又は監理技術者の専任を要しない。

- 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、工場製作、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）

- 工事検査後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間

- その他、特記仕様書に記載されている期間

3 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の

向上に努めなければならない。

（施工検査）

### 第119条

特記仕様書あるいは、あらかじめ監督員の指示した箇所など工事段階の区切り等には監督員の立会い検査を受けなければならない。

（工事検査）

### 第120条

1　受注者は、既済部分検査及び完成検査にあたっては、現場代理人及び主任・監理技術者等が立ち会いのうえ、検査を受けなければならない。

2　受注者は、検査のため必要な資料の提出、測量、その他の処置について、検査員の指示に従わなければならない。

（コリンズ（CORINS）への登録）

### 第121条

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時そ

れぞれ登録するものとする。

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。また、本工事の完成後において訂正または削除する場

合においても同様に、速やかに発注者の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。

（施工体制台帳）

第122条

1　受注者は、その請負代金の額にかかわらず、下請負契約がある場合においては、建設業法の定めるところにより施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備えるとともに、監督員に提出しなければならない。

2　受注者は、第1項に示す各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。また、受注者は、施工体系図及び作業員名簿の写しを監督員に提出しなければならない。

3　下請負人が取手地方広域下水道組合の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。

なお、下請負人に入札参加資格が無い場合でも、参加資格者の指名停止に相当すると認めら

れる事由があるときは、指名停止期間中の参加資格者と同様に取扱うものとする。

4　受注者は、発注者から主任技術者及び監理技術者等の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

5　受注者は、施工体制台帳及び施工体系図並びに作業員名簿に変更が生じたときは、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。

6　下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

7　建設機械等のオペレーター付きリース契約は、工事請負契約として、下請負契約を締結しなければならない。

（保険の付保・掲示及び事故の補償）

### 第123条

1　受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

2　受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するため

に第１項に定める規定に加えて、法定外の労働者災害補償保険（以下、「法定外の労災保険」

という。）に付さなければならない。

3　受注者は原則として、下請契約（ 受注者が直接下請契約 を締結する下請負人以外の下請人

を含む）を締結する工事において、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に

加入している建設業者と下請契約を締結しなければならない。

4　受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適切な補償をしなければならない。

5　受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、請負代金額が500万円以上の工事については、「掛金収納書提出用台紙」を工事請負契約締結後 30 日以内 （電子申請方式は40日以内）に、発注者に提出しなければならない。また、工事完成時には「建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表」を提出すること。

6　受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主現場」標識の掲示をしなければならない。ただし、受注者（下請負人を含む）が当該工事について対象となる労働者を使用しないで施工するときは、この限りではない。

7　受注者は、労災保険に係る項目を常時工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

（石綿等含有材の除去及び処理）

### 第124条

1一般事項

受注者は、契約図書で指定される特記仕様書・アスベスト調査等の確認を行い、石綿等

含有材の調査及び除去工事については、大気汚染防止法、廃棄物処理法、建設リサイクル

法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令第２１号）その他石綿

に関する諸法令等に基づき、施工を行うものとする。また、石綿等含有材の調査及び除去

工事に必要となる届出書類の作成については、関連法令に基づき行うものとする。

2 石綿等含有材の調査

（1）受注者は、工事着手前に、工事対象となるすべての部材について、石綿等の使用の有無を調査する事前調査を行う。

（2）従前の石綿等含有材の調査結果等は、特記仕様書による。

（3）事前調査や分析による石綿等含有の調査（以下、「分析調査」という。）は、資格要件を満たすものが実施する。

（4）分析調査を行う場合は、特記仕様書による。なお、分析調査は、監督員と協議のうえで。実施する。

（5）事前調査または分析調査（以下、「事前調査等」という。）の結果、契約図書と異なる場合は、監督員と協議する。

（6）事前調査等の結果の記録を作成し、事前調査等結果報告書として、工事着手前までに監監督員に提出する。なお、事前調査結果報告書には、関連法令に基づく保存期間を明示する。

（7）事前調査等の結果の記録の写しを工事現場に備え付け、概要を見やすい箇所に掲示する。

（8）事前調査等の結果は、「石綿事前調査結果報告システム」で、報告手続（申請）する。申請完了後すみやかに監督職員へ「事前調査結果報告書」などの書類を提出する。

※URL https://www.ishiwata houkoku.mhlw.go.jp/

3 契約図書で指示する場合の石綿等含有材の除去工事

（1）石綿等含有材の除去工事（以下、「除去工事」という。）は、工事着手前に、事前調査等

結果報告書に応じた、作業計画書を作成し、監督員と協議のうえ、監督官庁に確認を行う。なお、グローブバック工法を適用する場合には、関連法令を十分に熟知のうえで、協議、確認を行う。

（2）除去工事は、関連法令に基づき、資格者等の選任、労働者への特別教育、作業場所の隔

離、養生、表示、掲示、点検、測定、清掃、処分等を行い、必要な措置を講じる。

（3）労働者の作業の記録、写真等による作 業の実施状況の記録、作業者に対する石綿健康　　診断の実施の記録等、各種記録を実施する。

第２節　　電気設備共通事項

（事前調査）

### 第125条

受注者は、工事着手に先立ち、現地の状況、関連工事、その他について綿密な調査を行い、十分実情を把握の上、工事を施工しなければならない。なお、工事打合せ事項はその都度議事録を監督員に提出すること。

（システム設計）

### 第126条

1　受注者は、自社でシステム設計を行わなければならない。

システム設計とは、設計図書に基づく確認・検討・調整等（各種容量等に関する確認、既設設備の確認等を含む。)及び関連する他工事(土木・建築・機械設備等）との取り合い確認、機器名称の統一を経て、施設に合った最適な機器・材料を選択し、システムとしての組合せを行い、最終的に据付けるまでに係る技術的な検討をいう。(システム仕様書、システム構成図、フローシート、機器配置図、機器基礎図、配管、配線図等の作成を含む)

2　受注者は、土木・建築等の構造物、機械設備並びに既設電気設備等の事前調査を十分に行ったうえで、設計図書（設計図書、特記仕様書）により当該工事の設計意図を充分把握し、当該施設の処理方法及び以下の技術的検討事項等をふまえ、下水処理プラントとして当該施設に最適なシステム設計を行い、監督員に提案・承諾を得ること。

（1）信頼性

ア　機器は、適正な維持管理のもとで、その性能、信頼性を原則として標準耐用年数（「下水道施設の改築について（国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課長、平成28年4月1日）」の別表に定める年数）以上の期間に渡って維持し、保守用部品等の確保ができる製品を使用する。

イ　バックアップ、機能分散を十分考慮したシステムとする。

ウ　制御電源（直流電源、ＵＰＳ電源、商用電源）は、用途、目的に応じて区分するとともに対象設備ごとに適正に分割する。

（2）安全性

ア　フェイルセーフを十分考慮したシステムとする。

イ　火災、感電事故の防止を考慮した機器・材料とする。

ウ　誤操作の防止を考慮した機器とする。

エ　耐震設計、耐震施工を行う。

オ　防水処理、機器配置、防水区画等の浸水対策を行う。

カ　防煙・防火処理、焼損波及、防火区画等の火災対策を行う。

キ　既往水位を確認のうえ、必要な場合にはケーブル引込口等の開口部の浸入水対策を検討

する。

（3）操作性

ア　容易で、誤操作のない確実な運転操作方法とする。

イ　自動化、省力化を十分考慮した運転操作方法とする。

（4）拡張性

ア　増設計画を取り入れた機器の製作を行う。

イ　増設計画を取り入れた機器配置、配電制御経路・空間とする。

ウ　増設時の設備休止により、下水処理機能に支障を及ぼさないシステムとする。

（5）維持管理性

ア　互換性を考慮した機器とすること。

イ　点検頻度の少ない機器とし、保守点検が容易となるように配置する。

（6）地域特性・環境対策

ア　寒冷地・高温地、積雪地、雷多発地、海浜地等の地域特性を把握したうえで、機器・材料の機能、容量、選定等を行う。

イ　腐食ガス、温度、湿度等の設置環境を把握したうえで、機器・材料の選定を行い最適な設置位置とする。

3　監視制御装置からの操作応答時間は、アンサーを含めて運転操作の迅速性が確保される時間（3秒程度とする。）とする。また、表示応答時間（次の画面へ表示を開始するまでの時間）は、1秒程度とする。ただし、ゲートウェイ等を経由するものは監督員と協議すること。

4　機能増設にあたっては、同条第2項及び第3項のほか、既設設備との互換性、拡張性等に支障を生じない機器を選定し、ひとつの維持管理システムの関係を構築する。

5　承諾図書

（1）受注者は、設計図書、同条第1～4項の承諾を得た提案システム設計並びに機器承諾図作成チェックシート（「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」）、施工図作成チェックシート（「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」）を準用して承諾図書を作成し、承諾を得てから製作、施工に着手すること。なお、承諾図書及び提出図書の作成内訳は、付則2のとおりとする。

（2）仕様は原則として変更を認めないが、やむを得ず仕様変更する必要がある場合は、事前に承諾を得なければならない。なお、契約変更を必要とする事項については、建設工事請負契約書に基づき契約変更を行う。

（3）受注者が据付けた機器・プラントにおいて、不都合箇所（性能、機能、安全性、構造）が生じた場合は、その原因を明確にし、機器、プラントの全部又は一部を発注者と協議のうえ、変更又は改修をすること。

（4）承諾図書作成にあたり、材料及びシステム等が公害の発生源とならないための公害防止、雷害、地盤沈下、寒冷地・積雪地、海岸等の塩害並びに地震の対策を十分考慮すること。

（5）承諾図書の承諾は、受注者の責任による設計に基づく工事着工をあくまで発注者の観点から承諾するものであり、承諾によって受注者の責務（瑕疵担保責任等）が免責または軽減されるものではない。

6　受注者は、監督員と協議して、例として下記に示す各種容量計算書等を提出しなければならない。

（1）受変電設備

保護協調、変圧器容量、コンデンサ容量

（2）発電設備

発電機容量、空気槽・蓄電池容量、換気量、騒音、負荷バランス、防油堤、燃料槽

（3）特殊電源設備

ＤＣ電源容量、ＵＰＳ容量、蓄電池容量

（4）運転操作設備

インバータ容量等選定根拠

（5）計装設備

計測スパンの決定根拠、流量計等の口径選定根拠等

（6）監視制御設備

処理速度の検討、ＣＰＵ容量等

（7）共通事項

耐震計算、高調波対策検討、電線・ケーブル選定根拠、各種電線路選定根拠

（8）その他監督員が指示するもの

7　機械設備等の他工事との取り合いにあたっては、同条第2項のほか、以下に示す機械設備

等の仕様を確認する。

（1）負荷仕様の確認

ア　負荷容量

イ　周波数、電圧、定格電流、始動電流、始動頻度

ウ　駆動方式、電動機のサージ電圧許容値（インバータ駆動の場合：線間及び対地間）

エ　可変流量・最低流量範囲

オ　運転操作方式、始動条件、インターロック条件

カ　故障・状態・表示灯の信号取り合い

キ　電磁弁・ヒーター・換気扇等電動機以外の負荷容量・電圧等

ク　その他必要な事項

（2）計装仕様の確認

ア　計装項目・電源・信号取り合い

イ　ループ制御方式・信号取り合い（機器毎にフェイルセーフを検討）

ウ　吐出流量・配管径

エ　流量制御バルブの仕様

オ　その他必要な事項

（工事写真）

### 第127条

受注者は、工事中の写真を「電気設備工事記録写真撮影要領（電気設備工事必携　日本下水道事業団：最新版）」に準じて撮影し、工事着手前、施工中、完成時の工程順に整理編集して、工事完了の際、写真帳、写真データ等を提出すること。

（完成図書）

### 第128条

受注者は、工事完成までに、維持管理上必要な完成図書等を「完成図書作成要領」（付則3）及び「完成図書表紙の様式」（付則4-1～-3）に基づいて作成製本し提出すること。

（機器の機能保持）

### 第129条

受注者は、工事完成の際、総合試運転開始までの機器の機能保持に必要な措置を講じること。

（機器の名称表示）

### 第130条

主要機器には、各々見やすいところに機器の名称銘板、№表示板等を取り付けること。

（特殊付属工具）

### 第131条

各機器の特殊付属工具等は、整理し名称等を記入した工具箱に納めて納入すること。なお、工具箱には工具リストを入れること。

（法令、条例等の適用）

### 第132条

1　受注者は、仕様書に記載した事項のほか以下の関係法令等に従い、誠実に完全な施工をすること。

(1) 労働基準法（昭和22年法律第49号）

(2) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

（3）下水道法（昭和33年法律第79号）

（4）騒音規制法（昭和43年法律第98号）

（5）振動規制法（昭和51年法律第64号）

（6）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和45年法律第137号）

（7）資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成3年法律第48号）

（8）電気事業法（昭和39年法律第170号）

（9）消防法（昭和23年法律第186号）

（10）建築基準法（昭和25年法律第201号）

（11）計量法（平成4年法律第51号）

（12）製造物責任法（平成6年法律第85号）

（13）悪臭防止法（昭和46年法律第91号）

（14）電気用品安全法（昭和36年法律第234号）

（15）電気工事士法（昭和35年法律第139号）

（16）電気通信事業法（昭和59年法律第86号）

（17）有線電気通信法（昭和28年法律第96号）

（18）大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）

（19）エネルギーの使用の合理化に関する法律（平成17年法律第93号）

（20）電気工事業の業務の適正化に関する法律

(21) 電気設備に関する技術基準を定める省令

（22）日本産業規格（ＪＩＳ）

（23）電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）

（24）日本電機工業会規格（ＪＥＭ）

（25）日本電線工業会規格（ＪＣＳ）

（26）日本照明器具工業会規格（ＪＩＬ）

（27）電池工業会規格（ＳＢＡ）

（28）日本電力ケ－ブル接続技術協会規格（ＪＣＡＡ）

（29）日本内燃力発電設備協会規格（ＮＥＧＡ)

（30）日本計量機器工業連合会規格（ＪＭＩＦ）

（31）工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆、粉じん防爆）

(32) 電気技術規程（ＪＥＡＣ）（高圧受電設備規程）

（33）電気技術規程（ＪＥＡＣ）（内線規程）

（34）電力会社電気供給約款

（35）公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）

（36）高調波抑制対策ガイドライン及び高調波抑制対策技術指針

（37）その他関連法令、条例及び規格、及び日本下水道事業団発刊基準類

2　受注者は、工事の施工にあたり以下の関係指針を参照すること。

（1）下水道施設の耐震対策指針と解説（社団法人日本下水道協会：最新版）

（2）建築設備耐震設計・施工指針

（（一財）日本建築センター 独立行政法人建築研究所監修：最新版）

（3）自家用発電設備耐震設計のガイドライン

（（社)日本内燃力発電設備協会：最新版）

（4）日本下水道事業団発刊指針類

（施工及びその基準）

### 第133条

1　材料の選定

日本産業規格（ＪＩＳ）に制定されているものは、これに適合し、かつ、電気用品安全法の適用を受けるものは、形式承認済みのものを使用するのはもちろん、電力会社が形式を制定したものはこれらによらなければならない。

2　据付及び調整

据付及び調整試験については、受注者は特に熟練した技術者を派遣しなければならない。

3　製作連絡

機器等の製作者が異なる場合には、製作者は互いに密接な連絡をとって全体として調和のとれたものとすること。

4　工程会議及び打ち合わせ会議

受注者は、発注者が主催する当該工事関連会議に必ず出席し、設計、施工についての打ち合わせ会議の議事録を、会議の都度遅滞無く指定の部数提出すること。なお、会議において仕様書、図面の変更及び解釈の変更がなされた場合は、当該部分についての変更資料を提出すること。

5　就業時間

工事施工の都合上、受注者が取手地方広域下水道組合の定める正規の勤務時間外又は休日に作業を必要とする場合は、あらかじめ監督員に届出なければならない。

6　運搬

機器等の運搬は慎重に行い、内容物に損傷を与えないように扱い、運搬中に路面あるいは第三者に損傷を与えた場合、屋内搬入時に構造物等に損傷を与えた場合は、全て受注者の責任において対処すること。

7　障害物件の取扱い

工事中、障害物件の取扱い及び取り壊しの処置については、監督員の指示又は承諾を受けること。

（仮設物）

### 第134条

1　受注者詰所、工作小屋、材料置場などの必要な仮設物を設ける場合は、設置位置概要その他について監督員の承諾を得なければならない。

2　火気を使用する場所、引火性材料の貯蔵所などは、建築物及び仮設物から隔離した場所を選

定し、関係法規の定めるところに従い防火構造又は不燃材料などで覆いをし、消火器を設けること。

3　工事用足場やクレーンなどを設ける場合は、堅牢かつ安全に設け、重量物を扱う際は強度計算書を提出し常に安全維持に努めること。

4　前記各項の仮設物などに要する一切の費用は、受注者の負担とする。

（関連業者との協力等）

### 第135条

受注者は、工事施工にあたって他の工事施工関連業者と連絡を密にし、工事の進捗を図るとともに、工事境界部分については相互に協力し、全体として支障のない設備とすること。

（施工の管理）

### 第136条

1　受注者は、工事の出来形及び品質が設計図書に適合するように、十分な施工管理を行わなければならない。なお、監督員が出来形及び品質の確認のための資料の提出を要求した場合は、その指示に従うものとする。

2　出来形及び品質管理は、「電気設備工事必携（日本下水道事業団：最新版）」及び「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」に示された施工指針を準用する。ただし、これらによりがたい場合は、監督員と協議の上これらに準拠した他の方法により行うことができる。

3　据え付け基礎の寸法、形状、土木・建築の取り合い等は、原則として、「電気設備工事必携（日本下水道事業団：最新版）」の標準基礎図を準用した施工承諾図により施工する。ただし、標準基礎図の定めのない場合及び施工条件等により標準基礎図によりがたい場合には、監督員と協議のうえ、施工しなければならない。

（施工の点検及び立会）

### 第137条

1　施工後に検査が不可能もしくは困難な工事、又は調整を要する場合で、監督員の指示するものは立ち会いを受けること。

2　各工事は、それぞれの工程において監督員の点検を受けること。ただし、監督員の承諾する軽微な場合はこの限りでない。

（工程管理）

### 第138条

1　受注者は、実施工程表をあらかじめ監督員と協議して作成し提出するとともに適正な工程管理を行わなければならない。

2　受注者は、常々工事の進捗状況について注意し、予定の実施工程表と実績とを比較検討して、工事の円滑な進捗をはからなければならない。

（総合試運転）

### 第139条

総合試運転の有無については、特記仕様書による。

1　総合試運転が含まれていない場合、総合試運転が他工事に含まれる場合は、その工事の受注者および監督員と期間・費用負担等協議のうえ、総合試運転の実施に協力しなければならない。

2　総合試運転が含まれている場合の実施は次による。

（1）実施内容

ア　設備及び機器の連携運転による機能・維持管理性の確認及び調整

イ　維持管理職員に対する運転操作、保安点検方法等の基礎的指導

（2）実施方法

ア　受注者は、総合試運転開始前に早期に工事が完成した各設備機器の機能回復調整、単体調整（保護装置の動作試験等）、組合せ試験（機器盤間の試験等）が完了した後に総合試運転を実施するものとする。

イ　総合試運転の適用範囲及び実施期間は、特記仕様書による。

ウ　総合試運転期間中に発生した故障、不良箇所などは、監督員との協議のうえで改修又は再調整を行い、再度試運転のうえ機能の確認を行うこと。

エ　受注者は、総合試運転を行う際、下水道施設の処理作業に影響が及ぶ場合、時期、期間、連絡手段などについて監督員と十分協議を行うこと。

オ　その他、日本下水道事業団が別に定める「総合試運転の手引き」に基づき、監督員の指示により行うものとする。

（3）総合試運転関係書類の提出

受注者は、「総合試運転の手引き」により以下の書類を提出するものとする。

ア　総合試運転の準備が完了した場合は、総合試運転開始前までに「総合試運転準備確認報告書」を提出すること。

イ　総合試運転を実施するための「総合試運転実施要領書」は、監督員と十分協議を行い作成すること。

ウ　総合試運転期間中には、「総合試運転日報」・「総合試運転機器運転報告書」また必要により「総合試運転故障・補修・調整完了報告書」を提出すること。

エ　総合試運転完了時には「総合試運転実施報告書」を提出すること。

（その他）

### 第140条

1　受注者は、設計図書に従って施工するものであるが、これらに明示していない事項でも、施工又は技術上当然必要と認められる箇所は、受注者の責任において行わなければならない。

2　土木、建築、機械等の他工事中に含まれる電気設備で、各一般仕様書により本仕様書によるものとされているものは、本仕様書に準拠して施工するものとする。なお、機械設備工事との取り合いは、「電気設備工事必携（日本下水道事業団：最新版）」及び「機械設備工事一般仕様書（日本下水道事業団：最新版）」を準用する。

3　本工事施工中、構造物、機械設備等の関係で発生する機器の位置変更、配線変更等の軽微なる変更は、協議のうえ、施工承諾図を提出し監督員の承諾を得て変更することができる。ただし、本変更の範囲は、設計の本質的機能を変えるものであってはならない。

4　一つの工事箇所において、受注者が引き続き工事を施工する場合は、類似機器の形状変更を原則として認めない。ただし、これによりがたい場合は、承諾図にその旨を特記し監督員の承諾を得なければならない。

（調査・試験に対する協力）

第141条

1　一般事項

受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。

2　公共事業労務費調査

受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。

（1）調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。

（2）調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。

（3）正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。

（4）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

3　諸経費動向調査

受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。

# 第２章　機　　器

（機器）

### 第201条

発注者の実施する下水道事業の電気設備工事に使用する機器等の仕様は、「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」の機器共通仕様及び当該機器仕様を準用するものとする。ただし、いずれにも記載されていない事項については、特記仕様書並びに設計図書等によるものとする。

なお、高圧受変電設備の各盤（低圧盤は高圧盤と列盤となる場合）を設置・改築する場合においては、付属品として絶縁ゴムマットを具備すること。

# 第３章　材　　料

（材料）

### 第301条

発注者の実施する下水道事業の電気設備工事に使用する次の電気材料等は、「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」の当該機材を準用するものとする。ただし、いずれにも記載されていない事項については、特記仕様書並びに設計図書等によるものとする。

（1）電線類

（2）電線・ケーブル保護材

（3）架空線支持材

（4）接地材料

（5）機械配管材料

# 第４章　施　　工

## 第１節　　共 通 事 項

（概要）

### 第401条

機器の据付及び配線等は、システム設計における技術検討を基に、電気的、機械的に完全かつ、機能的にして耐久性にとみ保守点検が容易となるように施工すること。

また、詳細な位置の決定は、設置目的、管理スペース、安全等十分検討したうえで施工図作成チェックシート（「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」）を準用して施工図を作成し、監督員の承諾を得てから施工に着手すること。

（耐震処置）

### 第402条

主要機器等は、特に地震力、動荷重に対して、転倒、横滑り、脱落、破損などを起こさないよう十分な強度を有する基礎ボルトで構造物又は基礎に強固に固定し、機器承諾図に計算書を添付する。なお、地震力算定には、特記されている場合を除き、「建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター：最新版）」に準ずる。あと施工アンカーを使用する場合は、固定する主要機器類の重要度、用途、上記の地震力等を考慮し、強固に固定ができる最適な種類と形状を選定すること。また、あと施工金属拡張アンカーボルトを使用する場合は、原則として雄ネジ形とする。なお、設備機器の地震対策については、「電気設備工事必携（日本下水道事業団：最新版）」に準ずる。

あと施工アンカーの施工手順・留意事項については「建築設備耐震設計・施工指針（独立行政法人　建築研究所監修：最新版）」を参照する。なお、あと施工アンカーの施工箇所に仕上げ材等（仕上げモルタルや無筋コンクリート等）がある場合、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の構造物まで所定の埋込み長さ及び有効埋込み長さを確保できる長さまで穿孔し施工すること。

（仕様の準用）

### 第403条

本仕様書、特記仕様書及び図面等に明記されていない施工事項等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版に準じ施工しなければならない。

また、この仕様書において、図面又は特記仕様書によると記載された事項はその仕様書による。それ以外については、「電気設備工事必携（日本下水道事業団：最新版）」及び「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」に示された施工指針を標準的な施工例として準用し、施工するものとする。

## 第２節　　関 連 工 事

（関連工事）

### 第404条

1　発注者の実施する下水道事業の電気設備工事の関連工事は、電気設備共通事項に記載された諸法令、条例等を遵守する他次の関連工事については、「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」の当該関連工事仕様を準用するものとする。

2　「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」の関連工事に記載されている「土木工事一般仕様書」は、「茨城県土木部・企業局土木共通仕様書」を準用するものとする。

（1）仮設工事

（2）土工事

（3）地業工事

（4）型枠

（5）コンクリート工事

（6）モルタル仕上

（7）幅木

（8）溶接工事

（9）塗装工事

（10）アクセスフロア工事

（11）石綿等含有材の調査及び除去工事

## 第３節　　据 付 工 事

（据付工事）

### 第405条

茨城県の実施する下水道事業の電気設備工事の据付工事は、電気設備共通事項に記載された諸法令、条例等を遵守する他次の各据付工事については、「電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団：最新版）」の当該据付仕様を準用するものとする。

（1）配電盤等据付

（2）計装機器据付

（3）自家発電設備据付

（4）屋内配線

（5）地中配線

（6）架空配線

（7）接地

（8）雷保護設備

（9）特殊場所工事

# 第５章　試験及び検査

## 第１節　　共 通 事 項

（試験及び検査体制）

### 第501条

受注者は、検査等に必要とする材料及び人員その他の仮設材等を整え、試験及び検査が迅速、かつ、円滑に実施出来るように必要な体制を整えなければならない。

（費用の負担）

### 第502条

本章に掲げる試験及び検査に要する費用は、受注者の負担とする。

## 第2節　　試験及び検査

（製品(工場)検査）

### 第503条

1　下記に示す機器類及びその他必要と認める機器類は、原則として、製作が完了したとき製作工場にて監督員による製品（工場）検査を受けなければならない。

本仕様書に基づく機器を製作する者は、その製作が完了したときは製作工場において、以下の機器の組合せによる運転操作、処理機能等システムとしての機能検査（製品工場検査）を原則として監督員の指示により受けなければならない。なお、単品機器の検査は省略し書面による検査とすることができる。

|  | 機 器 名 | 検査基準 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 気中絶縁開閉装置（66kV以上） ガス絶縁開閉装置（66kV以上） スイッチギヤ（特別高圧及び高圧） 遮断器（特別高圧） 変圧器 高圧コンビネーションスタータ 閉鎖配電盤（低圧） コントロールセンター 補助継電器盤 現場操作盤 監視制御盤・遠方監視制御装置 情報処理装置及び関連機器 発電設備 原動機・発電機 発電機盤・自動始動盤・同期盤 直流電源装置・無停電電源装置 インバーター | 電気機器の準拠規格による 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  |

2　製品（工場）検査を受ける場合には、事前に製品（工場）検査申請書及び同検査方案書を提出し、検査方案書については県の承諾を受けなければならない。

また、必要なものは公的又は権威ある試験所その他の機関で実施した材料試験成績書及び検査合格書を提出すること。

3　監督員が指定した機器類は、検査員による製品（工場）検査を受けなければならない。

4　監督員の指示により、書面による製品検査を受ける場合には、前項によるほか、自主検査を実施した検査試験成績書を監督員に提出すること。

5　製品（工場）検査終了後遅滞なく検査報告書及び試験成績書を監督員に提出する。

また、工事完成時には、完成図書作成要領に基づき各機器の試験成績書を提出する。

（機器材料搬入検査）

### 第504条

1　工事現場に搬入する主要機器、材料は「機器材料搬入 (簿)」を提出し監督員の検査を受けなければならない。

2　使用材料が簡易なものを除き設計図書に定める品質性能を有することを証明となる資料を監督員に提出し、確認を受けること。ただし、ＪＩＳ等に該当するものであることを示す表示のある材料を使用する場合は、資料の提出を省略することができる。

（現場試験）

### 第505条

現場試験は、当該工事で施工される据付、組立、加工、調整等の部分について行う試験であり、単体調整と組合わせ試験とからなる。

「単体調整」とは、据付完了後の機器単体（材料を含む）動作確認、調整及び試験をいい、「組合せ試験」とは、機器間（材料も含む）の良好な動作及び機能的関連等を確認するために、負荷をかけずに行う各種試験のことをいう。

現場試験は、原則として下記について行うものとする。

1　受変電設備機器

（1）外観構造検査

（2）接地抵抗測定（接地線導通試験含む）

（3）絶縁抵抗測定

（4）絶縁耐力試験

（5）保護継電器試験

（6）主回路試験

（7）ＶＴ、ＣＴ回路試験

（8）シーケンス試験

（9）受電確認試験（商用電源、自家発電源切替試験を含む）

2　非常用自家発電設備機器

（1）外観構造検査

（2）接地抵抗測定（接地線導通試験含む）

（3）絶縁抵抗測定

（4）絶縁耐力試験

（5）シーケンス試験

（6）保護装置試験

（7）保護継電器試験

（8）始動回数試験

（9）調速機試験（負荷急変試験）

（10）総合電圧変動特性試験

（11）負荷試験（温度上昇、燃料消費率等）

（12）振動試験

（13）発電装置騒音測定

（14）敷地境界騒音測定

（15）室外に放射される騒音測定

（16）気密・耐圧試験

（17）並行運転性能確認試験（必要な場合）

3　特殊電源設備機器

（1）外観構造検査

（2）蓄電池試験

（3）整流器試験

（4）インバータ試験

（5）接地抵抗測定（接地線導通試験含む）

4　運転操作設備機器

コントロールセンタ・補助継電器盤・シーケンスコントローラ・現場操作盤等の負荷設備機器類、監視制御装置・コントローラ・遠方監視装置・ＩＴＶ等の監視制御機器類、情報処理機器類

（1）外観構造検査

（2）絶縁抵抗測定

（3）主回路試験

（4）ＶＶＶＦ試験

（5）シーケンス試験

（6）シーケンサ、ＣＲＴ装置試験

（7）接地抵抗測定（接地線導通試験含む）

（8）光ファイバー損失測定試験

5　計装設備機器

（1）外観検査

（2）ループ試験（ゼロ調整・スパン調整含む）

（3）電源試験

（官庁検査）

### 第506条

1　工事対象物が関係法令に基づき監督官庁の検査を行う必要のあるものは、受注者の責務において受検に協力する義務を負うものとする。

2　受検に当たっては、事前に必要な資料を準備するとともに、その順序・方法・人員配置及び分担等について監督員と十分打合せを行うこと。

（完成検査）

### 第507条

検査は下記のとおり行う。

1　書類に基づく確認検査

（1）設計図書、承諾図書及び工場検査試験成績表に基づく仕様、性能等の確認

（2）現場試験成績表に基づく仕様、性能等の確認

（3）完成図書の検査

2　現場における検査

（1）外観、構造、寸法、数量、組立、据付、施工状態等の検査

（2）性能・機能の確認検査

3　上記2(2)の性能・機能の確認検査については、第505条「現場試験における試験成績表」による確認をもってかえることができる。

# 工事施工にあたっての注意事項

1　積載重量制限を超過して工事用資材等を積み込まず、また積み込ませないこと。

2　過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

3　資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

4　さし枠装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。

5　過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。

6　取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずる。

7　「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

8　下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。